2

[image: image4.emf] 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ,  ПРОИЗВОДСТВО ,  ПРОДАЖА ,   МОНТАЖ   И   ОБСЛУЖИВАНИЕ   ОБОРУДОВАНИЯ    

ООО «Персональная АЗС»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.12, строение 1

Тел./факс: (495) 980-65-51; E-mail: info@personalazs.ru
www.personalazs.ru
[image: image5.png]MEPCOHAJIbHAA

. AC





	[image: image1.jpg]






Технический паспорт
МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ
 (МТМ для дизеля) Модели MNP горизонтальные.

Документация № 555-ТЕ/2002

Техникс Tип:
Гарантийный срок обслуживания 12 месяцев. 
Расчетный срок эксплуатации 20 лет.

Аттестовано Хорватским Государственным Институтом Стандартизации.

Сертификат  No. 01587 от 13.12.2001.

Все права на производство защищены патентом №D20000214.
Содержание:




1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
На основе предварительного изучения потребностей рынка, предприятиe "ТЕХНИКС"  разработало и предлагает рынку современное устройство для Ваших потребностей, под названием 'МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ’, который служит для, хранения, отпуска и контроля отпускаемых нефтепродуктов.

Отпуск выполняется благодаря раздаточному пистолету, жёстко закреплённому на конце специального резинового гибкого шланга, длинной 2,5 м., 5 м., 7,5 м. или 10 м.,  или другой длины по Вашему выбору (выбор должен быть осуществлен заранее).
Мобильный топливный модуль - контейнер цилиндрической формы, в вертикальном или горизонтальном исполнении. Резервуар соответствует стандартам DIN 6618, 6616, 6624, 6625 с необходимой арматурой для безопасного, практического и экологически безвредного использования (EN 12285-2). Каждый резервуар проверен на герметичность под давлением 3 бара (300 кПа) и имеет тест протокол испытания.
МТМ может использоваться для огнеопасных жидкостей группы III A, а именно, для нефтепродуктов, имеющих точку воспламенения в диапазоне от 55°C до 100°C. В эту группу входят: дизельное топливо, легкое дизельное топливо, отфильтрованный парафиновый дистиллят, моторное масло, специальная группа жидкостей, которые не огнеопасные и не ядовитые, так же антифризы, тосолы, другие охлаждающие жидкости, дистиллированная вода и т.д.
В случае двух стенной версии резервуара («колба в колбе»), в нижней части его располагается невыбираемое пространство (расстояние между стенками),   составляющая не менее 2 % от общего объема резервуара. Это пространство может заполняться антифризом и выполняет функцию защиты окружающей среды, в том числе и подземных вод. Для слива антифриза в донной части резервуара имеется сливное отверстие с краником в 5/4 дюйма. Такое же отверстие и краник имеется и для слива основной топливной жидкости или конденсата воды. Обратите внимание, что перед первой заправкой МТМ топливом рекомендуется убедиться в отсутствии транспортной жидкости внутри резервуара - в случае наличия слейте ее через краник в отдельную емкость и утилизируйте по действующим правилам.

Резервуары модулей имеют собственные прочные устойчивые металлические опоры, образующие опорную платформу МТМ. Перемещение, перегрузка МТМ производиться подъемным краном за специальные проушины таким образом, что бы исключить возможность его переворачивания. МТМ должен быть установлен таким образом, чтобы была исключена возможность его самопроизвольного сдвига или наклона, которые могут подвергнуть опасности и резервуар, и его оборудование. Площадка для размещения может быть выполнена из материалов, препятствующих впитыванию остатков топлива в грунт: кирпич, бетон, металл и пр. и должна быть ровной, плоской и прочной, что бы выдержать вес заполненного Модуля и обеспечить надежное расположения его на ней. 
При использовании Модуль должен быть заземлён, для чего служит штатный болт М12 на опорной платформе Модуля. Оборудование для отпуска топлива проветривается и запирается на ключ,  а к работе с Модулем допускаются только специально обученные и уполномоченные лица не моложе 18 лет. 
Необходимо обеспечить защитную зону радиусом 3 метров от стенок резервуара. В этой зоне нельзя располагать горючие предметы и материалы, которые в случае пожара могут гореть сами или содействовать распространению огня, так же в эту зону не должно быть доступа неавторизованных лиц (не прошедших инструктаж, тренинг и прочее). Необходимо разместить на видном, легко заметном месте Инструкции по технике безопасности и специальную предупреждающую надпись «Посторонним доступ запрещен» или «Осторожно, огнеопасная (взрывоопасная) зона». 

Ремонтные работы должны выполняться уполномоченными лицами изготовителя MТМ. Модификация пользователями не разрешается.

2. Схема строения и размеры.

[image: image2.jpg]IZGLED | OSNOVNE DIMENZIJE MOBILNE NAFTNE PUMPE

— - 7 A
/’ /'/ f
- - A 4 -
, M il
M |
¥ . |
R / |
— * |
. ™ ‘ ;ﬂ
= | |
= 4:1 |
= ¢ |
]} A R
- 1
e — — - ’,'
DIMENZIJE MOBILNE NAFTNE PUMPE
Tip v D L Lu B H
() (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
MNP 5000 5 1614 2834 3840 2170 1700
MNP 10000 10 1614 5364 6370 2170 1700
MNP 16000 16 1614 8584 9590 2170 1700
MNP 20000 20 2016 6976 7980 2410 2100
MNP 25000 25 2016 8556 9560 2410 2100

Hu
(mm)
2600
2600
2600
3100
3100

1. Tijelo uredaja-Spremnik jednoplasni i dvoplasni prema DIN 6616(EN 12285-2)
2. Ormar sa opremom za istakanje i mjerenje koli¢ine protoka
3. Oprema uredaja za prihvat, mjerenje koliine goriva i odu$nim sustavom

4. Kroviste-dodatna oprema

gggggde





Таблица размеров и обозначений горизонтальных Топливных Модулей дизельная (в соответствии с общим чертежом в верху)

	Модель
	V m3
	D mm
	L mm
	Lu mm 
	B mm 
	H mm
	Hu mm
	Ø mm

	MNP 5000
	5
	1614
	2834
	3840
	2170
	1700
	2600
	500

	MNP 10000
	10
	1614
	5364
	6370
	2170
	1700
	2600
	500

	MNP 16000
	16
	1614
	8584
	9590
	2170
	1700
	2600
	500

	MNP 20000
	20
	2016
	6976
	7980
	2410
	2100
	3100
	600

	MNP 25000
	25
	2016
	8556
	9560
	2410
	2100
	3100
	600


1- одностенный или двустенный резервуар Модуля (европейский ГОСТ - DIN 6616 (EN 12285-2))*.
2- Закрывающийся металлический защитный шкаф с раздаточным и контрольным оборудованием.

3- Горловина заправки с заправочным клапаном и устройством остановки заправки при 95% наполнении.

4- Навес модуля для защиты от нагревания под солнцем (обязательно только для одностенных моделей).

*- ГОСТ (DIN 6616) - Цистерны стальные одностенные и двухстенные горизонтальные для надземного хранения водозагрязняющих горючих и негорючих жидкостей. Стандарт содержит размеры, характеристики и требования для материалов и конструкции изделия, а так же описание процедуры обязательной проверки герметичности резервуара при производстве.

3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

МТМ - МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ - современный технологический комплекс, который создан для принятия, хранения и переливания нефтпродуктов с точкой воспламенения 60 oC до 90 oC.

Крепкий стальной корпус МТМ защищен от коррозии 2-х слойным огнестойким покрытием и имеет увеличенный срок службы с сохранением полной функциональности в течении всего периода эксплуатации.

Конструкция состоит из следующих частей. 
1. Корпус устройства – резервуар, сделанный по требованиям DIN 6616 (EN 12285-2), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.
2. Бункер для оборудования - защитный шкаф для раздаточного и измерительного оборудования с закрывающейся на замок дверцей.
3. Комплект оборудования для раздачи и измерения отпуска.

4. Навес (дополнительно, обычно не входит в цену)
1. Резервуары Мобильных Топливных Модулей выполнены согласно стандартам DIN 6616, 6618, 6624, 6625, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. Каждый резервуар проверен на герметичность, что подтверждается соответствующим тестом протоколом. Опорная рама резервуара обеспечивает надежное расположение на соответствующей площадке. На верхней части резервуара располагаются монтажные ушки для перемещения его подъемным краном. Модули оснащены удобной лестницей быстрого и безопасного доступа к верхней части, где располагается гнездо заполнения Модуля и контрольный измерительный шток. Узел заземления находиться в передней части опорной рамы резервуара. 
2. С боковой части резервуара расположен бункер для оборудования, который может  закрываться на замок. Он жестко закреплен на корпусе резервуара. В этом бункере расположено раздаточно-счётное оборудование. Бункер выполнен из профилированных стальных листов. Боковые стены и тыловая сторона бункера имеют вентиляционные отверстия. В днище бункера также предусмотрена ниша, для сбора нефтепродуктов в случае не аккуратной работы с Модулем, что обеспечивает дополнительную экологическую безопасность.  Оборудование внутри бункера зависит от модели МТМ, мощности насоса и длины шланга. 
3. В верхней части корпуса резервуара расположен закрывающийся люк с диаметром Ф, соответствующим таблице вверху. В люке располагается оборудование:
a - Заправочная горловина с закрывающейся крышкой  (диаметр 3 дюйма)
b - Внизу заправочной горловины изнутри располагается предохранительный клапан, исключающий переполнение резервуара (срабатывает при 95% наполнении резервуара)

c - Патрубок для измерительного штока (мерной линейки)

d - Патрубок дыхательного клапана системы воздухообмена (диаметр 2 дюйма)
4. Крыша имеет сборно-разборную конструкцию, что упрощает монтаж и демонтаж ее на корпусе резервуара. Функция крыши – защита резервуара и его содержимого от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
Горизонтальные Мобильные Топливные Модули различаются по:

1. Объему: 

· 5 000 литров 

· 10 000 литров

· 16 000 литров

· 20 000 литров

· 25 000 литров

· 50 000 литров

2. Установленному оборудованию (комплект типового оснащения)
Электрический насос  220 V
Производитель: PIUSI S.P.A - Италия

Модель: E80 /E 120

Счетчик расходомер

Производитель: PIUSI S.P.A.- Италия

Модель: K33 тип механический
Раздаточный пистолет с отсекателем
Производитель: BONEZZI.- Италия

Модель: TL 50
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

· Рядом с каждой МТЗС должно размещаться не менее двух огнетушителя, содержащие по 6 кг средства для пожаротушения, предусмотренного для пожаров классов А, В и С;

· При сливе горючего из автоцистерны в резервуары необходимо иметь под рукой не менее одного передвижного огнетушителя объемом не менее 50 кг, содержащего средство для пожаротушения, предусмотренное для пожаров классов А, В и С;

· Поверхности, по которым разлились горючие жидкости, должны быть от них немедленно очищены, и остатки помещены в безопасное место, где в случае возникновения пожара они не могут представлять опасности с точки зрения распространения пожара;

· На станциях должны иметься в наличии средства и оснащение для эффективного устранения разлившихся горючих жидкостей, которые состоят из следующего:

1. впитывающее средство для нефтепродуктов (сухой песок, рыхлая земля и пр.)

2. дисперсивное средство (обезжиривающее, моющее)
3. соответствующие инструменты для очистки и разбрызгиватели

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МТМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· отпуск горючего транспортным средствам с работающим двигателем и включенным внешним отоплением

· отпуск горючего в несоответствующие емкости

· отпуск горючего транспортным средствам, отпуск горючего в переносные емкости, а также нахождение посторонних и других транспортных средств во время слива горючего из автоцистерны в резервуары станции

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЛИВЕ ГОРЮЧЕГО ИЗ АВТОЦИСТЕРНЫ В МТМ

· соблюдать указанные выше меры

· подключить автоцистерну к заземляющему устройству в нулевом положении, после чего перевести заземляющее устройство в рабочее положение

· проверить уровень горючего в резервуаре и исправность всех подключаемых соединений, шлангов для слива и других устройств для слива

· слив начинать и производить при постоянном контроле водителя автоцистерны и уполномоченного лица со стороны МТЗС

· в резервуар встроен клапан, предотвращающий перелив, который автоматически выключает слив, если уровень горючего в резервуаре достиг 95%

На МТМ должны быть размещены легко заметные и ясные для прочтения предупреждения и знаки о запрете курения и пользования открытым огнем.

На МТМ должна иметься документация, из которой видно, что содержание и контроль за исправностью установки и оборудования осуществляется уполномоченными и обладающими необходимыми квалификациями лицами таким образом и с такой регулярностью, которые предусмотрены инструкцией производителя, а также инструкция по безопасности работы и действиям в случае пожара или взрыва.

Для более детальной информации рекомендуется изучить правила размещения АЗС НПБ 111-98, а так же СНиП II 89 80.
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

!!!ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ЕЕ ПРАВИЛЬНОЕ И НАДЕЖНОЕ  ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Заполнение резервуаров мобильных топливно-заправочных станций предусмотрено непосредственно из цистерны поставщика горючего.  После окончания заполнения станция готова к эксплуатации. Систему, используемую для заполнения резервуара станции необходимо держать под замком. 

Отпуск горючего осуществляется следующим образом:

· открыть дверку технического шкафа;

· проверить выключен ли выключатель мотора насоса;

· проверить находится ли в нулевом положении счетчик измерения объема отпускаемого горючего. При необходимости перевести его в нулевое положение, поворачивая боковое колесико;

· извлечь заправочный пистолет и отмотать на необходимую длину заправочный шланг;

· включить электровыключатель мотора насоса;

· осуществить отпуск горючего (наполнение топливного резервуара транспортного средства или отдельного резервуара) нажатием на рычаг клапана заправочного пистолета. Следить за количеством отпускаемого горючего по счетчику или по степени заполненности топливного бака или отдельного резервуара;

· отпустив рычаг клапана заправочного пистолета, остановить отпуск горючего;

· выключить электровыключатель мотора насоса;

· намотать заправочный шланг на находящуюся в техническом шкафу катушку, зафиксировать пистолет на предусмотренном месте в техническом шкафу;

· закрыть дверку технического шкафа на ключ.

ВНИМАНИЕ! При закрытом клапане заправочного пистолета никогда не держите мотор насоса включенным более 40 секунд!

НЕ РАСПОЛАГАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА: 55°С

К РАБОТЕ НА МОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВНО-ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ТО ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ

6. РУКОВОДСТВО ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Наземная топливно-заправочная станция имеет двухслойную антикоррозийную защиту, состоящую из покрытия: один слой грунтовки, один слой краски. Владелец обязан поддерживать целостность красочного покрытия, чтобы предотвратить поверхностную коррозию основной конструкции и тем самым практически продлить срок работоспособности всей станции. Внутренняя поверхность резервуара для горючего покрыта тонкой пленкой содержимого и не требует особых мер содержания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МТМ!

В случае необходимости замены частей и деталей использовать только оригинальные части и детали от производителя.

Владелец МТМ обязан один раз в год производить проверку исправности соединений и их непроницаемости, а также проверять соединения на контактах заземления.

В случае поломки МТМ следует обратиться к уполномоченному представителю сервисной службы производителя Модуля.

ДЕКЛАРАЦИЯ
O НЕПРОНИЦАЕМОСТИ

МОБИЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ

 Техникс Tип:
Топливный агрегат с резервуаром

Согласно  технической документации для производства испытаний  резервуаров на герметичность, проведены испытания резервуара сжатым воздухом с давлением 2 бар. Дефектов обнаружено не было. 
Испытание резервуара на герметичность было выполнено методом нанесения зеленого флуоресцентного пенетранта и просвечивания специальной лампой. Герметичность резервуара была полностью подтверждена. 
Испытание выполнено лицензированным специалистом. 
Гарантия герметичности подтверждена предприятием Tехникс
Испытание провел:________________________________
                                                     
[image: image3.png]Kaga za putioio gk
[ pm—

et 2 pnjene guiva

voni ot
Crjrioaomaiat ek

e b f v oy

Soimnassls

Ll

o560

]
s ciev

‘SPECIEKACUA MATERUALA 1OPREE:

Shema opreme za istakarje i ogefeSoromi o,

Undamis jents s, oo e
DN et e 122052)

Voumesae
ProkdssF nBonezzints Pur 3604(S credoa) 2 0marscorenon 2o tan I
o| e Promogec Kol atoss roma 45
Bareamest o0, Siveria o —
Vel AKTC 8044 Pk
Keovis dodars orens
H Usien ctee Konsiiogs & ot I 100, hvezs
Eiehom posreaare 82 i ot &

T — lesiclanog s #0.55

Proizvodat: aneo ot 50-Sbents
€ Wgela1 351240

P

Semger T0 101 EETT o =
[l SempenTUZs e -

A MNP 2000
P n sk
q e a— o
it 0 50 =
X001
T T i 3 T T T T T





�





Tehnix


Техникс





Производитель: 


Республика Хорватия  


40320 ДОНЬИ КРАЛЕВЕЦ


ул. Б. Радича бб


МЕЖДИМОРЕ - ХОРВАТИЯ





								За производителя МТМ


	M.П.					   		Доверенное лицо:





								__________________


Модуль защищён патентом. 














л














								За производителя МТМ


	M.П.					   		Доверенное лицо:





								__________________


Модуль защищён патентом. 





























1. Условия использования.





2. Схема строения и размеры.





3. Описание устройства





4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 





5. Руководство по эксплуатации (инструкция по пользованию)





6. Руководство по содержанию и обслуживанию





7. Декларация о непроницаемости 





Схема конструкции Модуля























Горизонтальные модели мобильных топливных модулей, 


с объемами 5000л, 10000л, 16000л, 20000 л, 25000л






















































































Представительство в Москве:


Улица Большая Новодмитровская, дом 12


Телефон (095) 101-35-70         Факс (095) 980-65-51


















































л













































